Abstrak

Petir telah banyak membuat kerugian pada manusia dan kerusakan pada peralatan sejak dahulu. Semakin banyaknya pemakaian alat elektronik dan peralatan tegangan rendah saat ini telah meningkatkan jumlah statistik kerusakan yang ditimbulkan oleh pengaruh sambaran petir baik langsung maupun tidak langsung.

Sambaran petir pada tempat yang jauh sekalipun sudah mampu merusak sistim elektronika dan peralatannya, seperti instalasi komputer, perangkat telekomunikasi seperti PABX, sistim kontrol, alat-alat pemancar dan instrumen serta peralatan elektronik sensitif lainnya. Untuk mengatasi masalah ini maka perlindungan yang sesuai harus diberikan dan dipasang pada peralatan atau instalasi terhadap bahaya sambaran petir langsung maupun induksinya.

Indonesia memiliki hari guruh yang tinggi dengan jumlah sambaran petirnya yang banyak, sehingga kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya pun cukup besar.

Selain kasus sambaran petir yang merupakan suatu fenomena alam, banyak pula terjadi kerusakan-kerusakan pada peralatan elektronik dan peralatan tegangan rendah lainnya yang disebabkan oleh kegagalan trafo distribusi PLN, di mana tegangan yang diterima melebihi batas tegangan yang seharusnya dialirkan.

Upaya proteksi manusia dan peralatan telah dilakukan, namun dengan semakin luas, semakin banyak dan semakin canggihnya peralatan listrik dan elektronik yang digunakan menyebabkan semakin rumitnya sistim yang diperlukan.

Untuk itulah dibutuhkan penanganan yang serius dalam hal perencanaan dan instalasi kelistrikan guna meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan gangguan dan kerusakan seperti disebutkan di atas.

Adapun harus disadari bahwa segala biaya yang berkaitan dengan perencanaan dan instalasi kelistrikan serta sistim pentanahan yang mampu memberikan solusi menyeluruh berupa perlindungan peralatan elektronik dan bangunan serta keselamatan manusia terhadap kemungkinan bahaya kejut listrik, tegangan berlebih serta perlindungan terhadap petir, bernilai relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai investasi peralatan elektronik, bangunan, dan terutama keselamatan manusia.

###### I. Pendahuluan

GroundSys adalah sebuah kegiatan usaha yang mengkhususkan diri pada jasa perencanaan dan instalasi kelistrikan, sistim pentanahan, serta sistim proteksi terhadap petir, yang bertujuan untuk memberikan solusi menyeluruh berupa perlindungan peralatan elektronik, bangunan, dan keselamatan manusia terhadap kemungkinan bahaya kejut listrik, tegangan berlebih, serta perlindungan terhadap petir.

Kata kunci dari semua kegiatan kami adalah Grounding System (Sistim Pentanahan), yang kemudian kami jadikan nama untuk wadah kegiatan kami, dan disingkat menjadi GroundSys.

Semua rangkaian dari kegunaan sistim pentanahan tidak terlepas dari keterkaitannya pada persoalan instalasi kelistrikan dan sistim perlindungan seperti disebutkan di atas, yaitu perlindungan menyeluruh  untuk peralatan elektronik, bangunan, dan keselamatan manusia.

Maksud dari sistim pentanahan peralatan adalah penghubungan bagian-bagian peralatan listrik yang pada keadaan normal tidak dialiri arus.

Tujuan sistim pentanahan adalah untuk membatasi tegangan antara bagian-bagian peralatan yang tidak dialiri arus, dan antara bagian-bagian tersebut dengan tanah, sampai pada suatu nilai yang aman untuk semua kondisi operasi,  baik kondisi normal maupun saat terjadi gangguan.

Pada saat terjadi gangguan, arus gangguan yang dialirkan ke tanah akan menimbulkan perbedaan tegangan pada permukaan tanah yang disebabkan karena adanya tahanan tanah.

Sistim pentanahan berguna untuk memperoleh tegangan potensial yang merata dalam suatu bagian struktur dan peralatan, serta untuk memperoleh jalan balik arus hubung-singkat ke tanah yang memiliki resistansi rendah.

Bila arus hubung-singkat ke tanah dipaksakan mengalir melalui tanah dengan tahanan yang tinggi, maka hal tersebut akan menimbulkan perbedaan tegangan yang besar dan berbahaya.

I. 1. Dasar Pemikiran

Perkembangan piranti elektronik dewasa ini bergerak sangat pesat menuju pada era digital, di mana komponen-komponennya sangat sensitif terhadap kondisi listrik, sehingga mutlak diperlukan sumber daya listrik yang benar-benar baik.

Pada umumnya, gangguan listrik bukan hanya berupa padamnya aliran listrik saja, melainkan juga gangguan listrik lainnya yang sering mengakibatkan transformer terbakar, kehilangan data, hubungan singkat,  mempercepat keausan piranti akibat panas yang berlebih, dan lain-lain.

Beberapa permasalahan dari adanya gangguan listrik untuk peralatan elektronik adalah sebagai berikut :

- Blackouts

- Fluctuations

- Line Noise

- Sags

- Surges

- Spike/Lightning

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, instalasi kelistrikan harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah dari persyaratan umum instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sistim proteksi kelistrikan seharusnya merupakan standar baku yang  selalu diterapkan pada setiap instalasi kelistrikan, sedangkan sistim proteksi terhadap petir yang meliputi proteksi petir eksternal dan internal diterapkan berdasarkan kebutuhan tingkat perlindungan yang diperlukan.

Petir merupakan gejala alam yang kejadiannya tidak dapat dihindari, namun manusia diberi kemampuan untuk memperkecil dampak bahaya yang ditimbulkan.

Kemajuan teknologi arestor tegangan dan arestor arus telah memungkinkan diterapkannya konsepsi penyamaan potensial dan dengan penerapan sistem proteksi petir internal yang benar, terjadinya kerusakan instalasi canggih di dalam bangunan dapat dihindari.

##### I. 2. Maksud dan Tujuan

Kami di GroundSys menterjemahkan kebutuhan klien serta menambahkan nilai lebih dari segi keamanan dan perlindungan investasi peralatan elektronik, bangunan, keselamatan manusia, yang semuanya tercakup dalam kegunaan sistim pentanahan sebagai berikut :

- Tegangan dan/atau arus berlebih dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, antara lain disebabkan oleh kasus sambaran petir, kegagalan pada trafo distribusi PLN, atau kontak langsung secara tidak sengaja dengan kabel yang memiliki tegangan yang lebih tinggi, dan sebagainya.

Instalasi GroundSys bertujuan untuk meminimalisasi kerusakan/kerugian yang ditimbulkan akibat hal tersebut dengan instalasi sistim proteksi dan sistim pentanahan yang tepat dan terencana.

- Instalasi GroundSys bertujuan untuk  mengoptimalkan sistim kelistrikan agar tidak terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi kualitas tegangan secara keseluruhan, dan menjamin berfungsinya instalasi listrik dengan baik sesuai dengan maksud penggunaannya.

- Instalasi GroundSys bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dari bahaya kejut listrik, baik perlindungan dari sentuh langsung maupun tak langsung, serta perlindungan terhadap suhu yang berlebih yang dapat mengakibatkan kebakaran, luka bakar ataupun efek cedera lainnya.

Perencanaan sistem pentanahan membutuhkan pengukuran karakteristik resistansi tanah yang  berbeda-beda dari satu daerah lokasi ke daerah lokasi lainnya.

Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh suatu nilai yang dapat dijadikan acuan dasar dari keseluruhan perencanaan untuk menentukan target pencapaian nilai yang aman untuk semua kondisi operasi,  baik kondisi normal maupun saat terjadi gangguan, dan  diterapkan untuk segala jenis sistim instalasi, baik instalasi kelistrikan, maupun instalasi sistim proteksi.

###### II. Permasalahan dan Akibat serta Penanggulangannya

Beberapa permasalahan dan akibat dari adanya gangguan listrik untuk peralatan elektronik adalah sebagai berikut :

- Blackouts

Total hilangnya listrik AC untuk 1 cycle atau lebih lama,  biasanya hilang lebih dari 20 milidetik .

Akibatnya : kerusakan pada perangkat keras dan lunak, dan kemungkinan kehilangan data.

- Fluctuations

Tegangan naik lebih dari 220V atau tegangan turun dari 220V

Akibatnya : mempercepat kerusakan pada rangkaian catu daya yang sangat kritis terhadap input tegangan.

- Line Noise

Gangguan noise pada jaringan listrik

Akibatnya : merusak logic circuit, data file, juga merusak ketepatan hasil cetak dan ketepatan pengukuran suatu proses.

- Sags

Penurunan tegangan listrik lebih dari separuh nominal tegangan selama beberapa detik.

Akibatnya: menyebabkan gangguan kerja pada catu daya yang disebabkan karena input tegangan tidak mencapai ambang batas minimal yang dibutuhkan.

- Surges

Biasanya disebabkan oleh perubahan beban yang cukup besar pada jaringan listrik.

Akibatnya : menyebabkan keausan komponen listrik , yang akan mengakibatkan kerusakan pada peralatan.

- Spike/Lightning

Tegangan kejut yang tinggi, biasanya disebabkan induksi dari sumber listrik/tegangan yang sangat tinggi > 200KV, seperti petir misalnya.

Akibatnya : menyebabkan keausan komponen elektronik, kerusakan peralatan dan kesalahan penulisan data.

II. 1. Penanggulangan dengan Sistim Proteksi

Penanggulangan dengan sistim proteksi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistim proteksi kelistrikan dan sistim proteksi terhadap petir, yang kesemuanya tetap terkait dengan pengadaan sistim pentanahan yang menjadi dasar prosedur dari semua usaha untuk menanggulangi gangguan yang mungkin terjadi.

Sistim proteksi kelistrikan dilakukan dengan memasang alat proteksi yang bertujuan untuk membatasi tegangan berlebih pada bangunan yang tidak memiliki instalasi sistim proteksi petir eksternal, dan diterapkan berdasar butir I.2 tentang maksud dan tujuan yang menjadi standar instalasi GroundSys.

Pada beberapa kasus, dibutuhkan pengadaan instalasi proteksi sambaran petir, yang meliputi penangkal petir eksternal dan penangkal petir internal. Hal-hal yang berkaitan dengan sistim proteksi, teknologi dan biaya investasi yang diperlukan ditentukan oleh tingkat perlindungan penangkal petir yang diinginkan. Sedangkan tingkat perlindungan yang diinginkan ditentukan oleh jenis, tipe dan fungsi bangunan dan peralatan yang akan dilindungi, serta resiko yang timbul jika terjadi kegagalan perlindungannya.

Tingkat perlindungan suatu sistim proteksi sambaran petir dikelompokkan dalam :

- Tingkat perlindungan biasa atau normal, yaitu untuk bangunan-bangunan biasa yang bila terjadi kegagalan perlindungan tidak menyebabkan bahaya beruntun, seperti bangunan perumahan, gedung- gedung, dan sebagainya.

- Tingkat perlindungan tinggi, yaitu untuk bangunan-bangunan atau instalasi yang lain jika terjadi kegagalan perlindungan dapat berbahaya bagi keselamatan jiwa, atau dapat menimbulkan bahaya ikutan yang lebih besar, seperti instalasi eksplosif mudah meledak, bangunan-bangunan dengan tingkat penggunaan tinggi dan banyak orang berada di dalamnya, instalasi komunikasi penting dan lain-lain.

- Tingkat perlindungan sangat tinggi, yaitu untuk bangunan atau instalasi yang jika terjadi kegagalan perlindungan dapat menyebabkan bahaya ikutan yang tidak terkendali seperti pusat instalasi nuklir.

##### II. 2. Cakupan Jasa Layanan

Cakupan jasa layanan GroundSys meliputi :

- Instalasi Kelistrikan Umum untuk bangunan rumah tinggal, perkantoran/pertokoan dengan prosedur instalasi yang tepat dan mencakup semua yang tertulis pada butir I.2 tentang maksud dan tujuan yang menjadi standar instalasi GroundSys.

- Instalasi Kelistrikan Khusus untuk bangunan/gedung bertingkat/menara/tower yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam hal perlindungan terhadap sambaran petir, selain mencakup pula semua yang tertulis pada butir I.2 tentang maksud dan tujuan yang menjadi standar instalasi GroundSys.

- Maintenance Instalasi Kelistrikan dan Sistim Pentanahan untuk semua bangunan agar kualitas listrik dan sistim proteksi dapat selalu terjaga dengan baik. Pengaruh suhu dan polutan serta korosi mengakibatkan kualitas koneksi pada titik percabangan pada instalasi kelistrikan dan sistim pentanahan menurun. Oleh sebab itu perawatan secara berkala perlu dilakukan, terutama pada sistim proteksi terhadap petir dan instalasi listrik yang dipergunakan untuk mensuplai peralatan yang mempunyai nilai investasi tinggi, dan sensitif terhadap gangguan listrik seperti jaringan komputer, komunikasi dan lain-lain.

###### II. 3. Sarana Pendukung

Sebagai sarana pendukung kegiatan instalasi kelistrikan dan sistim perlindungan terhadap petir yang merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan intensitas dan keseriusan tinggi,  pemahaman detail mengenai target instalasi yang sesuai dengan tingkat perlindungan yang diinginkan mutlak dibutuhkan, agar dapat  memberikan solusi yang tepat guna, dengan pencapaian nilai yang aman untuk semua kondisi operasi,  baik kondisi normal maupun saat terjadi gangguan.

###### Referensi

Kami di GroundSys senantiasa melakukan pembelajaran diri dengan sumber referensi yang terpercaya dan aktual, di antaranya adalah :

- NEC 2002 (National Electrical Code)

- IEC (International Electrotechnical Commission)

- PUIL 2000 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik)

- Dan referensi lain dari badan-badan yang khusus menangani masalah kelistrikan dan sistim pentanahan, serta sistim proteksi terhadap petir.

###### Alat Ukur

Untuk memberikan layanan berupa instalasi sistim pentanahan yang tepat dan terencana, serta memberikan jaminan kualitas hasil kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, kami di GroundSys melengkapi diri dengan alat LEM Saturn Geo (3pole & 4pole Ground Resistance Tester), yang merupakan alat khusus untuk kebutuhan pengukuran yang akurat, terutama untuk mendukung perencanaan instalasi sistim pentanahan dengan prosedur pengukuran awal menggunakan metode Wenner (4pole soil resistivity measurement), pengukuran hasil pekerjaan (3pole fall of potential method), serta prosedur perawatan berkala untuk mempertahankan nilai yang aman untuk semua kondisi operasi sistim kelistrikan, baik pada kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan.

- Material dan Komponen

Kami di GroundSys melakukan seleksi penggunaan material dan komponen pendukung instalasi sistim pentanahan dengan seksama, meliputi kualitas bahan konduktor pentanahan, batang elektroda pentanahan, serta konektor-konektor  yang digunakan dalam rangkaian sistim proteksi.

Konduktor yang digunakan pada instalasi sistim pentanahan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- Memiliki daya hantar jenis (conductivity) yang cukup besar sehingga tidak akan memperbesar beda potensial lokal yang berbahaya.

- Memiliki kekerasan (kekuatan) secara mekanis pada tingkat yang tinggi terutama bila digunakan pada daerah yang tidak terlindung terhadap kerusakan fisik.

- Tahan terhadap peleburan dari keburukan sambungan listrik, walaupun konduktor tersebut akan terkena magnitude arus gangguan dalam waktu yang lama.

- Tahan terhadap korosi.

Komponen-komponen dan material pendukung instalasi sistim pentanahan dan sistim perlindungan terhadap petir antara lain sebagai berikut :

- Lightning Rod atau sering disebut sebagai air terminal/interceptor/spit.

- Konduktor pentanahan, idealnya berupa gulungan tembaga plat minimal setebal 0,4 mm dengan permukaan minimal selebar 3,75 cm (Copper Strap Grounding Conductor), atau dapat juga menggunakan Copper Ground Wire (di pasaran sering disebut sebagai kawat tembaga BC).

- Batang elektroda tembaga untuk pentanahan (Copper Clad Ground Electrodes Rod), merupakan batang ferit pejal berdiameter 5/8” sepanjang minimal 2,4 mt berlapis tembaga dengan tebal lapisan tembaga ideal minimal 0,4 mm.

- Komponen-komponen lain seperti stainless steel clamp, stainless steel u-clamp, dan sebagainya yang berfungsi sebagai pengikat mekanis dari koneksi-koneksi pada sistim pentanahan.

- Material untuk memperbaiki sifat resistansi tanah (soil doping resistivity), seperti MgSO4 (garam inggris), arang, conducrete cement, dan sebagainya.

Sedangkan komponen-komponen pendukung yang digunakan dalam sistim proteksi kelistrikan, meliputi penggunaan alat-alat proteksi yang sesuai dengan klasifikasi dari IEC (International Electrotechnical Commission) dan VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), yaitu sebagai berikut :

- Class B (Arrester for lightning protection equipotential bonding), adalah alat-alat proteksi yang terhubung pada sistim ikatan penyama potensial (equipotential bonding). Alat-alat proteksi pada class B dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menahan tegangan berlebih yang terjadi pada kasus sambaran petir langsung, dan mengalirkan kelebihan tegangan tersebut ke tanah dengan segera. Penggunaan alat-alat proteksi class B terutama ditujukan untuk sistim perlindungan bangunan yang memiliki instalasi proteksi petir eksternal.

- Class C (Arrester for overvoltage protection), ditujukan untuk penggunaan dalam sistim perlindungan bangunan yang tidak memiliki instalasi proteksi petir eksternal, sehingga kemungkinan terjadinya tegangan berlebih adalah melalui suplai tegangan dari PLN.

- Class D (Arrester for mobile use on socket-outlets for overvoltage), alat proteksi yang dipasang pada kotak-kontak (stop-kontak/socket-outlet) untuk penggunaan alat-alat elektronik yang sensitif terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh tegangan berlebih.

Mengacu pada IEC (International Electrotechnical Commission) TC 81/1989 tentang konsep Lightning Protection Zone (LPZ),  sistim proteksi petir yang sempurna terdiri dari 3 bagian :

- Proteksi Eksternal, yaitu instalasi dan alat-alat di luar sebuah struktur untuk menangkap dan menghantar arus petir ke sistim pentanahan atau berfungsi sebagai ujung tombak penangkap muatan listrik/arus petir di tempat tertinggi.

Proteksi Eksternal yang baik terdiri atas :

- Air Terminal atau Interseptor.

- Down Conductor.

- Ekuipotensialisasi.

- Proteksi Pentanahan, merupakan bagian terpenting dalam instalasi sistim proteksi petir. Kesulitan pada sistim pentanahan biasanya karena berbagai macam jenis tanah. Hal ini dapat diatasi dengan menghubungkan semua metal (Ekuipotensialisasi) dengan elektroda tunggal yang ke tanah. Hal ini sesuai dengan IEC TC 81 Bab 2.3.

- Proteksi Internal, merupakan proteksi peralatan elektronik terhadap efek dari arus petir. Terutama efek medan magnet dan medan listrik pada instalasi metal atau sistem listrik. Sesuai dengan standar DIV VDE 0185, IEC 1024-1.

Proteksi Internal terdiri atas:

- Pencegahan sambaran langsung.

- Pencegahan sambaran tidak langsung.

- Ekuipotensialisasi.

III. Penanganan Instalasi dan Anggaran Biaya

Berdasarkan pada klasifikasi yang mengacu pada IEC (International Electrotechnical Commission) dan VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) tentang tingkat perlindungan dari sistim proteksi terhadap tegangan berlebih, penanganan instalasi kelistrikan dan sistim pentanahan dibedakan menjadi 2 menurut kategori sistim :

- Penanganan instalasi kelistrikan dan sistim pentanahan pada bangunan yang memiliki sistim proteksi petir eksternal.

Pada sistim ini, mutlak dibutuhkan arrester for lightning protection equipotential bonding (mengacu pada DIN VDE 0185) untuk penggunaan alat proteksi terhadap tegangan berlebih category IV (mengacu pada DIN VDE 0110/1).  Sistim ini mengharuskan penggunaan alat proteksi class B yang didesain khusus sebagai pembatas yang mampu memberikan jalan bagi arus petir atau sebagian dari arus petir ke tanah pada kasus sambaran petir langsung.

- Penanganan instalasi kelistrikan dan sistim pentanahan pada bangunan yang tidak memiliki sistim proteksi petir eksternal.

Pada sistim ini, digunakan arrester for overvoltage protection (mengacu pada DIN VDE 0100) untuk penggunaan alat proteksi terhadap tegangan berlebih category III (mengacu pada DIN VDE 0110/1). Sistim ini cukup menggunakan alat proteksi class C yang merupakan pembatas tegangan berlebih yang terjadi pada kasus sambaran petir tak langsung (induksi sambaran petir), maupun tegangan berlebih yang disebabkan kegagalan pada trafo distribusi PLN, atau kontak langsung secara tidak sengaja dengan kabel yang memiliki tegangan yang lebih tinggi.

Pada bangunan yang di dalamnya terdapat instalasi jaringan komputer, perangkat telekomunikasi seperti PABX, sistim kontrol, alat-alat pemancar dan instrumen serta peralatan elektronik sensitif lainnya, masih diperlukan lagi penggunaan alat proteksi category II (mengacu pada DIN VDE 0110/1), yang termasuk dalam kategori alat proteksi class D yang didesain untuk membatasi tegangan berlebih pada kotak-kontak (stop-kontak/socket-outlet) untuk penggunaan alat-alat elektronik yang sensitif, baik penggunaan secara individual maupun kelompok.

Selain penanganan instalasi kelistrikan dan sistim pentanahan berdasarkan semua kategori tersebut di atas, harus diperhatikan pula kebutuhan sistim proteksi untuk data, sambungan telpon dan saluran/kabel transmisi, guna mendapatkan sistim proteksi yang menyeluruh. Kami di GroundSys siap membantu dalam konsultasi interaktif untuk memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sistim perlindungan yang menyeluruh untuk segala tingkat perlindungan.

Biaya investasi yang diperlukan untuk ketiga tingkat perlindungan seperti yang tertulis pada butir II.1 pada dasarnya terbagi dalam biaya investasi penangkal petir eksternal dan biaya investasi penangkal petir internal, dan minimalisasi biaya total dapat dilakukan dengan menerapkan konsepsi bahwa penangkal petir eksternal merupakan bagian tak terpisahkan dari penangkal petir internal.

Untuk menentukan besaran anggaran biaya, dibutuhkan penjajagan awal untuk mendapatkan data mengenai tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Oleh karena itu kami sengaja tidak mencantumkan anggaran biaya pada proposal ini.

Adapun anggaran biaya akan kami ajukan setelah melakukan penjajagan awal dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan sebagai prosedur awal dari suatu rangkaian perencanaan instalasi kelistrikan/sistim pentanahan/sistim proteksi terhadap petir, dan  akan kami susun secara khusus dalam Proposal Rencana Anggaran Biaya Kebutuhan Instalasi Kelistrikan/Sistim Pentanahan/Sistim Proteksi terhadap Petir.

IV. Penutup

Hubungan antara kami di GroundSys dengan para klien adalah sebuah partnership – dengan pemahaman akan kebutuhan mendasar dari para calon pengguna jasa yang harus ditampung sampai pada unsur-unsur lain, yang berpengaruh pada proses perwujudan instalasi kelistrikan/sistim pentanahan/sistim proteksi terhadap petir, serta pencapaian target instalasi yang diinginkan.

Dalam membantu proses perencanaan instalasi dan perwujudannya, GroundSys akan memberikan konsultasi teknis dengan hasil berupa analisa Rencana Anggaran Biaya kebutuhan instalasi beserta gambar desain pra-rencana.